项目清单技术要求

一、项目预算：49.8万元

二、项目分项工程量清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能中央热水机组 JDFRN3740SU | 产品特征：采用创新Scroll Heating技术高效的热水制取解决方案；与传统电加热和燃烧加热相比，降低70%的能源消耗；专为全季制热运行设计-20℃~43℃的工作环境温度；水温可加热至65℃；与传统热泵技术相比，有高达40%的能量提高。技术参数：额定制热量为37.4KW、产水量为830L/H、输入功率为9.3KW | 台 | 3 |
| 2 | 热镀锌钢管热水管 DN20 | 1.材质、规格：热镀锌热水管 DN20 2.连接形式：焊接、丝接、法兰连接 3.压力试验、消毒清洗 4.保温材料：难燃B1级外带铝箔闭孔橡塑发泡保温20mm厚，保温外层安装4mm厚铝板加强保护 | m | 1 |
| 3 | 热镀锌钢管冷水管 DN25 | 1.材质、规格：热镀锌冷水管 DN25 2.连接形式：焊接、丝接、法兰连接 3.压力试验、消毒清洗 | m | 8 |
| 4 | 热镀锌钢管冷水管 DN32 | 1.材质、规格：热镀锌冷水管 DN32 2.连接形式：焊接、丝接、法兰 连接3.压力试验、消毒清洗 | m | 10.8 |
| 5 | 热镀锌钢管热水管 DN25 | 1.材质、规格：热镀锌热水管 DN25 2.连接形式：焊接、丝接、法兰连接 3.压力试验、消毒清洗 4.保温材料：难燃B1级外带铝箔闭孔橡塑发泡保温20mm厚，保温外层安装4mm厚铝板加强保护 | m | 22.5 |
| 6 | 热镀锌钢管热水管 DN32 | 1.材质、规格：热镀锌热水管 DN32 2.连接形式：焊接、丝接、法兰连接 3.压力试验、消毒清洗 4.保温材料：难燃B1级外带铝箔闭孔橡塑发泡保温20mm厚，保温外层安装4mm厚铝板加强保护 | m | 37.9 |
| 7 | 热镀锌钢管热水管 DN50 | 1.材质、规格：热镀锌热水管 DN50 2.连接形式：焊接、丝接、法兰连接 3.压力试验、消毒清洗 4.保温材料：难燃B1级外带铝箔闭孔橡塑发泡保温20mm厚，保温外层安装4mm厚铝板加强保护 | m | 4.5 |
| 8 | 热镀锌钢管热水管 DN65 | - 材质、规格：热镀锌热水管 DN65 2.连接形式：焊接、丝接、法兰 连接 3.压力试验、消毒清洗 4.保温材料：难燃B1级外带铝箔 闭孔橡塑发泡保温20mm厚，保温 外层安装4mm厚铝板加强保护 | m | 48.5 |
| 9 | 热镀锌钢管热水管 DN80 | 1.材质、规格：热镀锌热水管 DN80 2.连接形式：焊接、丝接、法兰连接 3.压力试验、消毒清洗 4.保温材料：难燃B1级外带铝箔闭孔橡塑发泡保温20mm厚，保温外层安装4mm厚铝板加强保护 | m | 12 |
| 10 | 热水加压泵组 Q=18.0立方米/h | 1.设备名称：热水加压泵组 2.规格型号： Q=18.0立方米/h，H=30.0m，N=3.0Kw 3.变频控制器一控二3KW（含压力传感探头一个，主要元器件应采用类似于ABB、西门子、施耐德等一流品牌，成套订制） 4.含气压罐:SQL600*1800-1.0 5.减震装置形式：阻尼弹簧减震，每台水泵4个，50kg/个 | 套 | 1 |
| 11 | 热水循环泵 Q=25.0立方米/h | 1.设备名称：热水循环泵组 2.规格型号：Q=25.0立方米/h，H=19.0m，N=2.2Kw 3.减震装置形式：阻尼弹簧减震 ，每台水泵4个，50kg/个 | 套 | 2 |
| 12 | 铜球阀 DN20 | 1.类型 ：铜球阀 DN20 2.材质： 黄铜 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式 ：丝口连接 | 个 | 1 |
| 13 | 铜球阀 DN25 | 1.类型 ：铜球阀 DN25 2.材质： 黄铜 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式 ：丝口连接 | 个 | 5 |
| 14 | 铜球阀 DN32 | 1.类型 ：铜球阀 DN32 2.材质： 黄铜 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式 ：丝口连接 | 个 | 8 |
| 15 | 铜球阀 DN65 | 1.类型 ：铜球阀 DN65 2.材质： 黄铜 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式 ：丝口连接 | 个 | 6 |
| 16 | 铜球阀 DN80 | 1.类型 ：铜球阀 DN80 2.材质： 黄铜 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式 ：丝口连接 | 个 | 4 |
| 17 | 不锈钢波纹管 DN25 | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN25 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 3 |
| 18 | 不锈钢波纹管 DN32 | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN32 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 6 |
| 19 | 橡胶软接 DN65 | 1.材质：橡胶软接 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |
| 20 | 橡胶软接 DN80 | 1.材质：橡胶软接 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |
| 21 | 电磁阀 DN32 | 1.类型 ：电磁阀 DN32 2.材质 ：钢制 3.规格、压力等级 DN32 4.连接形式 ：丝口连接 | 个 | 1 |
| 22 | 回水温度控制箱 | 1.名称 ：回水温度控制箱 2.配置 ：含回水温度传感器，温度控制范围：20-60度，根据设定温度控制电磁阀启停。 | 台 | 1 |
| 23 | Y型过滤器 DN32 | 1.材质 ：黄铜 2.规格、压力等级 DN32 3.连接形式：丝口连接 | 个 | 2 |
| 24 | Y型过滤器 DN65 | 1.材质 ：黄铜 2.规格、压力等级 DN65 3.连接形式：丝口连接 | 个 | 2 |
| 25 | Y型过滤器 DN80 | 1.材质 ：黄铜 2.规格、压力等级 DN65 3.连接形式：丝口连接 | 个 | 2 |
| 26 | 止回阀 DN32 | 1.类型 ：止回阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级 ：DN32 4.连接形式 ：丝口连接 | 个 | 2 |
| 27 | 止回阀 DN65 | 1.类型 ：止回阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级 ：DN65 4.连接形式 ：丝口连接 | 个 | 2 |
| 28 | 止回阀 DN80 | 1.类型 ：止回阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级 ：DN80 4.连接形式 ：丝口连接 | 个 | 2 |
| 29 | 自动排气阀 DN20 | 1.类型 ：自动排气阀 DN20 2.材质 ：铜质 3.规格、压力等级 ：DN20 4.连接形式 :丝口连接 | 个 | 4 |
| 30 | 压力表 DN25 | 1.类型：压力表 DN25 | 个 | 4 |
| 31 | 不锈钢双层保温水箱 20m3 | 1.材质、类型：自保温双层304不 锈钢内夹保温材料成品热水箱 2、矩形保温水箱内胆材质为： SUS304不锈钢 3、底板厚度≥.5mm，下侧板厚度 ≥1.5mm 4、上侧板厚度≥1.2mm，顶板厚 度≥0.8mm 5、矩形保温水箱外胆材质SUS201不锈钢，厚度≥0.8mm 6、中间层为50mm厚聚氨酯保温层 ；24小时自然温降≤5℃ 7、水箱带爬梯及液位计 8、水箱连接用的法兰及丝接口均 采用不锈钢材料。 9、外形尺寸为： LxBxH=3.5mX2.0mX3.0m，水容 积21m3 | 台 | 1 |
| 32 | 设备不锈钢雨棚 | 1.设备不锈钢彩钢板雨棚，高度2m，彩钢板1.2mm厚 2.柱和支架采用304不锈钢材质 3.现场制作安装 | m² | 10 |
| 33 | 温度计 | 1.名称 ：温度计 | 支 | 3 |
| 34 | 电子水处理仪 YDD-50 | 1.质量 ：电子水处理仪 YDD-50 2.材质、规格 ：金属，额定流量：20m3/h；杀菌灭藻率：＞95% 3.安装方式：落地式安装，基础由土建单位施工 | 项 | 1 |
| 35 | 电子水处理仪 YDD-65 | 1.质量 ：电子水处理仪 YDD-65 2.材质、规格 ：金属，额定流量：30m3/h；杀菌灭藻率：＞95% 3.安装方式：落地式安装，基础由土建单位施工 | 项 | 1 |
| 36 | 安装设备时屋面保护 | 安装设备时屋面保护 | 项 | 1 |
| 37 | 保温水箱承重钢结构支架制作安装 | 1.钢材品种、规格 :工字钢 HW125×125，129kg/米；工字钢HM500×300b23.8kg/米 2.安装高度 ：30米 3.防火要求 | t | 7.52 |
| 38 | 铜芯电缆 NH-YJV-0.6/1KV-5X10 | 1.名称 铜芯电缆 2.型号：NH-YJV-0.6/1KV-5X10 3.规格：NH-YJV-0.6/1KV-5X10 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） | m | 63 |
| 39 | 铜芯电缆 NH-YJV-0.6/1KV-5X4 | 1.名称 铜芯电缆 2.型号：NH-YJV-0.6/1KV-5X4 3.规格：NH-YJV-0.6/1KV-5X4 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） | m | 39.6 |
| 40 | 铜芯电缆 NH-YJV-0.6/1KV-4X4 | 1.名称 铜芯电缆 2.型号：NH-YJV-0.6/1KV-4X4 3.规格：NH-YJV-0.6/1KV-4X4 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） | m | 17 |
| 41 | 铜芯电缆 NH-YJV-0.6/1KV-3X2.5 | 1.名称 铜芯电缆 2.型号：NH-YJV-0.6/1KV- 3X2.5 3.规格：NH-YJV-0.6/1KV- 3X2.5 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） | m | 85 |
| 42 | 电气配管 SC40 | 1.名称：电气配管 SC40 2.材质：钢管 3.规格： SC40 | m | 63 |
| 43 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管 SC32 2.材质：钢管 3.规格： SC32 | m | 142 |
| 44 | 系统调调试费(CI) | 系统 | 系统 | 1 |
| 45 | 空气能中央热水机组 JDFRN1860S | 产品特征：采用创新Scroll Heating技术；高效的热水制取解决方案；与传统电加热和燃烧加热相比，降低70%的能源消耗；专为全季制热运行设计-20℃~43℃的工作环境温度；水温可加热至65℃；与传统热泵技术相比，有高达40%的能量提高。技术参数：额定制热量为18.6KW、产水量为370L/H、输入功率为4.2K | 台 | 1 |
| 46 | 热水加压泵组Q=5.0立方米 | 1.设备名称：热水加压泵组2.规格型号：Q=5.0立方米/h， H=30.0m，N=0.75Kw 3.变频控制器一控二1.1KW（含 压力传感探头一个，主要元器件 应采用类似于ABB、西门子、施耐 德等一流品牌，成套订制） 4.含气压罐:SQL300*900-1.0 5.减震装置形式：阻尼弹簧减震 ，每台水泵4个，50kg/个 | 套 | 1 |
| 47 | 热水循环泵 Q=15.0立方米/h | 1.设备名称：热水循环泵组 2.规格型号：Q=12.0立方米/h，H=20.0m，N=1.5Kw 3.减震装置形式：阻尼弹簧减震，每台水泵4个，50kg/个 | 台 | 2 |
| 48 | 热镀锌钢管热水管 DN20 | 1.材质、规格：热镀锌热水管 DN20 2.连接形式：焊接、丝接、法兰连接 3.压力试验、消毒清洗 4.保温材料：难燃B1级外带铝箔闭孔橡塑发泡保温20mm厚，保温外层安装4mm厚铝板加强保护 | m | 1 |
| 49 | 热镀锌钢管冷水管 DN25 | 1.材质、规格：热镀锌冷水管 DN25 2.连接形式：焊接、丝接、法兰连接 3.压力试验、消毒清洗 | m | 8.9 |
| 50 | 热镀锌钢管热水管 DN25 | 1.材质、规格：热镀锌热水管DN25 2.连接形式：焊接、丝接、法兰 连接 3.压力试验、消毒清洗 4.保温材料：难燃B1级外带铝箔 闭孔橡塑发泡保温20mm厚，保温 外层安装4mm厚铝板加强保护 | m | 30.8 |
| 51 | 热镀锌钢管热水管 DN32 | 1.材质、规格：热镀锌热水管 DN32 2.连接形式：焊接、丝接、法兰连接 3.压力试验、消毒清洗 4.保温材料：难燃B1级外带铝箔闭孔橡塑发泡保温20mm厚，保温外层安装4mm厚铝板加强保护 | m | 19.5 |
| 52 | 热镀锌钢管热水管 DN40 | 1.材质、规格：热镀锌热水管 DN40 2.连接形式：焊接、丝接、法兰连接 3.压力试验、消毒清洗 4.保温材料：难燃B1级外带铝箔闭孔橡塑发泡保温20mm厚，保温外层安装4mm厚铝板加强保护 | m | 24.5 |
| 53 | 铜球阀 DN20 | 1.类型 ：铜球阀 DN20 2.材质： 黄铜 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式 ：丝口连接 5.减震装置形式：阻尼弹簧减震，每台水泵4个，50kg/个 | 个 | 1 |
| 54 | 铜球阀 DN25 | 1.类型 ：铜球阀 DN25 2.材质： 黄铜 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式 ：丝口连接 | 个 | 3 |
| 55 | 铜球阀 DN32 | 1.类型 ：铜球阀 DN32 2.材质： 黄铜 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式 ：丝口连接 | 个 | 6 |
| 56 | 铜球阀 DN40 | 1.类型 ：铜球阀 DN40 2.材质： 黄铜 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式 ：丝口连接 | 个 | 4 |
| 57 | 不锈钢波纹管 DN25 | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN25 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |
| 58 | 不锈钢波纹管 DN32 | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN32 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |
| 59 | 橡胶软接 DN32 | 1.材质：橡胶软接 2.规格：DN32 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |
| 60 | 橡胶软接 DN40 | 1.材质：橡胶软接 2.规格：DN40 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |
| 61 | 电磁阀 DN25 | 1.类型 ：电磁阀 DN25 2.材质 ：钢制 3.规格、压力等级 DN25 4.连接形式 ：丝口连接 | 个 | 1 |
| 62 | 回水温度控制箱 | 1.名称 ：回水温度控制箱 2.配置 ：含回水温度传感器，温度控制范围：20-60度，根据设定温度控制电磁阀启停。 | 台 | 1 |
| 63 | Y型过滤器 DN25 | 1.材质 ：黄铜 2.规格、压力等级 DN25 3.连接形式：丝口连接 | 个 | 2 |
| 64 | Y型过滤器 DN32 | 1.材质 ：黄铜 2.规格、压力等级 DN32 3.连接形式：丝口连接 | 个 | 2 |
| 65 | Y型过滤器 DN40 | 1.材质 ：黄铜 2.规格、压力等级 DN40 3.连接形式：丝口连接 | 个 | 2 |
| 66 | 止回阀 DN25 | 1.类型 ：止回阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：丝口连接 | 个 | 2 |
| 67 | 止回阀 DN32 | 1.类型 ：止回阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级 ：DN32 4.连接形式 ：丝口连接 | 个 | 2 |
| 68 | 止回阀 DN40 | 1.类型 ：止回阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级 ：DN40 4.连接形式 ：丝口连接 | 个 | 2 |
| 69 | 自动排气阀 DN20 | 1.类型 ：自动排气阀 DN20 2.材质 ：铜质 3.规格、压力等级 ：DN20 4.连接形式 :丝口连接 | 个 | 4 |
| 70 | 压力表 DN25 | 1.类型：压力表 DN25 | 个 | 4 |
| 71 | 不锈钢双层保温水箱 8m³ | 1.材质、类型：自保温双层304不锈钢内夹保温材料成品热水箱 2、圆形保温水箱内胆材质为：SUS304不锈钢，板材厚度≥0.9mm， 3、保温水箱外胆材质SUS201不锈钢，厚度≥0.6mm 4、中间层为50mm厚聚氨酯保温层；24小时自然温降≤5℃ 5、水箱带爬梯及液位计 6、水箱连接用的法兰及丝接口均采用不锈钢材料。 7、外形尺寸：Φ1200mm，水容积7 m³ | 台 | 1 |
| 72 | 设备不锈钢雨棚 | 1.设备不锈钢彩钢板雨棚，高度2m，彩钢板1.2mm厚 2.柱和支架采用304不锈钢材质 3.现场制作安装 | m² | 5 |
| 73 | 温度计 | 1.名称：温度计 | 支 | 3 |
| 74 | 电子水处理仪 YDD-25 | 1.质量 ：电子水处理仪 YDD-25 2.材质、规格 ：金属，额定流量：5m3/h；杀菌灭藻率：＞95% 3.安装方式：落地式安装，基础 由土建单位施工 | 台 | 2 |
| 75 | 电子水处理仪 YDD-40 | 1.质量 ：电子水处理仪 YDD-40 2.材质、规格 ：金属，额定流量：12m3/h；杀菌灭藻率：＞95% 3.安装方式：落地式安装，基础由土建单位施工 | 台 | 2 |
| 76 | 安装设备时屋面保护 | 安装设备时屋面保护 | 项 | 1 |
| 77 | 铜芯电缆 NH-YJV-0.6/1KV-5X10 | 1.名称 铜芯电缆 2.型号：NH-YJV-0.6/1KV-5X10 3.规格：NH-YJV-0.6/1KV-5X10 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） | m | 23 |
| 78 | 铜芯电缆 NH-YJV-0.6/1KV-5X2.5 | 1.名称 铜芯电缆 2.型号：NH-YJV-0.6/1KV-5X2.5 3.规格：NH-YJV-0.6/1KV-5X2.5 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） | m | 26.5 |
| 79 | 铜芯电缆 NH-YJV-0.6/1KV-4X2.5 | 1.名称 铜芯电缆 2.型号：NH-YJV-0.6/1KV- 4X2.5 。3.规格：NH-YJV-0.6/1KV- 4X2.5。 4.材质：铜芯电缆。 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） | m | 39.6 |
| 80 | 铜芯电缆 NH-YJV-0.6/1KV-3X2.5 | 1.名称 铜芯电缆 2.型号：NH-YJV-0.6/1KV-5X4 3.规格：NH-YJV-0.6/1KV-5X4 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） | m | 67 |
| 81 | 电气配管 SC40 | 1.名称：电气配管 SC40 2.材质：钢管 3.规格： SC40 | m | 23 |
| 82 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管 SC32 2.材质：钢管 3.规格： SC32 | m | 133 |
| 83 | 系统调调试费(CI) | 系统 | 系统 | 1 |

三、系统设计方案

1、工程概况

养护中心；二至七层；房间159间，足额人数318人，集中供水；

附属房；   二层；   淋浴间2间，足额人数50人，集中供水；

2、热泵机组计算公式

养护中心所需热水：（318人×70升/人）÷1000=22吨

附属房：（50人×70升/人）÷1000=3.5吨

四、完工时间：签订合同之日起的20个工作日之内。

五、付款方式：合同签定后支付合同总价的30%预付款，20个工作日之内安装、调试完毕支付合同总价的65%，预留质量保证金5%，两个月无质量问题，一次性支付。

六、交货地点：按夹江县民政局指定地点交货、验收。

七、质保及售后服务要求：

1、系统质保期    二  年

2、质保期满后，单台机组的维护费用为 1000元/年.

3、具体保修的范围和内容

（1）主机的零配件

（2）水箱

（3）管道

（4）其他的所有零配件

4、技术服务：具有热水安装的实力与经验。

5、保修服务响应及到达现场的时间：接到电话2个小时内响应，3个小时内到达现场处理。

6、其他保修服务措施：交接培训热水简易处理常识。

八、验收办法：验收标准执行国家及行业有关标准和规范。由甲方组成交工验收小组按有关规定进行验收。